## Inhalt
Produktdaten Split-Klimageräte
Alle Daten aus dem Bosch Gesamtkatalog Deutschland, März 2026, Kapitel 3 Split-Klimageräte (S. 3001–3066)
Stand 28.09.2026 · Daniel Sommer · HC/SDE3-PSD
Blatt | Inhalt | Zeilen
Katalog_Produkte | Alle Typen mit Bestell-Nr., Beschreibung, Nennleistung, Effizienzklasse, Preis, Lieferstatus, kombinierbare Geräte | 61
Katalog_Kennwerte | Wichtigste technische Kennwerte, eine Zeile je Gerät | 36
Katalog_Technische_Daten | Alle Datentabellen des Katalogs, ein Wert je Zeile (filterbar) | 1653
Katalog_Einsatz_Montage | Elektrik, Rohrleitungen, Kältemittel, Mindestraumfläche, Betriebsbereich | 58
Katalog_Kombinationen | Zulässige Kombinationen von Außen- und Inneneinheiten bei Multi-Split | 272
Katalog_Zubehör_DL | Zubehör und Dienstleistungen mit Bestell-Nr. und Preis | 37
Katalog_Merkmale | Produktmerkmale aus „Auf einen Blick“ | 45
Kombi_Matrix_Multi | Multi-Split: welche Inneneinheit passt an welche Außeneinheit (Matrix) | 29
Kombi_Liste_Multi | Multi-Split: dieselbe Information als Liste, eine Zeile je Paarung | 104
Kombi_Single_Sets | Single-Split: Set mit zugehöriger Außen- und Inneneinheit | 26
Preise: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Die Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.

## Katalog_Produkte
Produktstamm Split-Klimageräte (Katalog 03/2026)
Quelle: Bosch Gesamtkatalog Deutschland März 2026 (KlimaBO_DE-DE_2026-03_P1_ALL), Kapitel 3 Split-Klimageräte. Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.
Produktlinie | Systemart | Rolle | Typ | Bestell-Nr. | Beschreibung | Nennleistung K / H [kW] (Produktinfo) | Effizienzklasse K / H | Preis netto [€] (UPE) | Lieferstatus | Kombinierbar mit | Katalogseite
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 25 E | 7733701688 | Single-Split 2,5 kW, weiße Inneneinheit | 2,5 / 3,2 | A+++ / A+++ | 2649 | lieferbar | – | 3006
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 35 E | 7733701692 | Single-Split 3,5 kW, weiße Inneneinheit | 3,5 / 4,2 | A+++ / A+++ | 2925 | lieferbar | – | 3006
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 25 ET | 7733701689 | Single-Split 2,5 kW, Inneneinheit anthrazit | 2,5 / 3,2 | A+++ / A+++ | 2863 | lieferbar | – | 3006
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 35 ET | 7733701693 | Single-Split 3,5 kW, Inneneinheit anthrazit | 3,5 / 4,2 | A+++ / A+++ | 3140 | lieferbar | – | 3006
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 25 ES | 7733701690 | Single-Split 2,5 kW, silberne Inneneinheit | 2,5 / 3,2 | A+++ / A+++ | 2863 | lieferbar | – | 3006
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 35 ES | 7733701694 | Single-Split 3,5 kW, silberne Inneneinheit | 3,5 / 4,2 | A+++ / A+++ | 3140 | lieferbar | – | 3006
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 25 ER | 7733701691 | Single-Split 2,5 kW, rote Inneneinheit | 2,5 / 3,2 | A+++ / A+++ | 2863 | lieferbar | – | 3006
Climate Class 8000i | Single-Split | Set | CLC8001i-Set 35 ER | 7733701695 | Single-Split 3,5 kW, rote Inneneinheit | 3,5 / 4,2 | A+++ / A+++ | 3140 | lieferbar | – | 3006
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 20 E | 7733703118 | Single-Split 2,0 kW, weiße Inneneinheit | 2 / 2,3 | A+++ / A+++ | 1932 | lieferbar; BEG-förderfähig mit MSG-1 | – | 3014
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 26 E | 7733703119 | Single-Split 2,6 kW, weiße Inneneinheit | 2,5 / 4,1 | A+++ / A+++ | 2201 | lieferbar; BEG-förderfähig mit MSG-1 | – | 3014
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 35 E | 7733703120 | Single-Split 3,5 kW, weiße Inneneinheit | 3,4 / 4,1 | A+++ / A+++ | 2416 | lieferbar; BEG-förderfähig mit MSG-1 | – | 3014
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 53 E | 7733703122 | Single-Split 5 kW, weiße Inneneinheit | 5 / 5,6 | A+++ / A++ | 2684 | lieferbar; BEG-förderfähig mit MSG-1 | – | 3014
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 26 ES | 7733703124 | Single-Split 2,6 kW, silberne Inneneinheit | 2,5 / 4,1 | A+++ / A+++ | 2362 | lieferbar | – | 3014
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 35 ES | 7733703125 | Single-Split 3,5 kW, silberne Inneneinheit | 3,4 / 4,1 | A+++ / A+++ | 2576 | lieferbar | – | 3014
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 26 EB | 7733703129 | Single-Split 2,6 kW, schwarze Inneneinheit | 2,5 / 4,1 | A+++ / A+++ | 2362 | lieferbar | – | 3014
Climate 7000i | Single-Split | Set | CL7000i-Set 35 EB | 7733703130 | Single-Split 3,5 kW, schwarze Inneneinheit | 3,4 / 4,1 | A+++ / A+++ | 2576 | lieferbar | – | 3014
Climate 6000i P | Single-Split | Set | CL6000i P-Set 26 W F | 7733704025 | Single-Split 2,6 kW, Kältemittel R290 | 2,6 / – | A+++ / A++ | 1800 | verfügbar ab Q3/2026 | – | 3019
Climate 6000i P | Single-Split | Set | CL6000i P-Set 35 W F | 7733704027 | Single-Split 3,5 kW, Kältemittel R290 | 3,5 / – | A+++ / A++ | 1900 | verfügbar ab Q3/2026 | – | 3019
Climate 3200i | Single-Split | Set | CL3200i-Set 26 WE | 7733703595 | Single-Split 2,6 kW | 2,6 / 2,9 | A++ / A+ | 1351 | lieferbar | – | 3024
Climate 3200i | Single-Split | Set | CL3200i-Set 35 WE | 7733703596 | Single-Split 3,5 kW | 3,5 / 3,8 | A++ / A+ | 1603 | lieferbar | – | 3024
Climate 3200i | Single-Split | Set | CL3200i-Set 53 WE | 7733703597 | Single-Split 5,3 kW | 5,3 / 5,6 | A++ / A+ | 1981 | lieferbar | – | 3024
Climate 3200i | Single-Split | Set | CL3200i-Set 70 WE | 7733703598 | Single-Split 7 kW | 7,0 / 7,3 | A++ / A+ | 2204 | lieferbar | – | 3024
Climate 3000i | Single-Split | Set | CL3000i-Set 26 WE | 7733701735 | Single-Split 2,6 kW | – | A++ / A+ | 1336 | lieferbar solange Vorrat reicht | – | 3024
Climate 3000i | Single-Split | Set | CL3000i-Set 35 WE | 7733701736 | Single-Split 3,5 kW | – | A++ / A+ | 1590 | lieferbar solange Vorrat reicht | – | 3024
Climate 3000i | Single-Split | Set | CL3000i-Set 53 WE | 7733701737 | Single-Split 5,3 kW | – | A++ / A+ | 1971 | lieferbar solange Vorrat reicht | – | 3024
Climate 3000i | Single-Split | Set | CL3000i-Set 70 WE | 7733701738 | Single-Split 7 kW | – | A++ / A+ | 2200 | lieferbar solange Vorrat reicht | – | 3024
Climate 5000 M | Multi-Split | Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | 7733701933 | Außeneinheit, max. 2 Inneneinheiten | 5,3 / 5,6 | A++ / A+ | 1927 | lieferbar | CL3200i/CL3000i W, CL5000i 4CC, CL5001iU 4CC, CL5000i CN | 3032
Climate 5000 M | Multi-Split | Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | 7733701935 | Außeneinheit, max. 3 Inneneinheiten | 7,9 / 8,2 | A++ / A+ | 2607 | lieferbar | CL3200i/CL3000i W, CL5000i 4CC, CL5001iU 4CC, CL5000i CN | 3032
Climate 5000 M | Multi-Split | Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | 7733701937 | Außeneinheit, max. 4 Inneneinheiten | 10,6 / 10,6 | A+ / A (Produktinfo) · A++ / A+ (Bestellseite) | 3400 | lieferbar | CL3200i/CL3000i W, CL5000i 4CC, CL5001iU 4CC, CL5000i CN | 3032
Climate 5000 M | Multi-Split | Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | 7733701938 | Außeneinheit, max. 5 Inneneinheiten | 12,3 / 12,3 | A++ / A (Produktinfo) · – (Bestellseite) | 3626 | lieferbar | CL3200i/CL3000i W, CL5000i 4CC, CL5001iU 4CC, CL5000i CN | 3032
Climate 7000 M | Multi-Split | Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | 7733703620 | Außeneinheit, max. 2 Inneneinheiten | 5,3 / 5,3 | A+++ / A++ | 2389 | lieferbar (Katalogseiten Stand 03/2025) | CL7000iU W, CL5000i CN | 3052
Climate 7000 M | Multi-Split | Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | 7733703619 | Außeneinheit, max. 3 Inneneinheiten | 7,9 / 8,2 | A+++ / A++ | 3272 | lieferbar (Katalogseiten Stand 03/2025) | CL7000iU W, CL5000i CN | 3052
Climate 5000i M | Multi-Split | Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsolengerät 2,6 kW | 2,64 / 2,93 | – | 851 | lieferbar | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3035
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsolengerät 3,5 kW | 3,5 / 3,81 | – | 964 | lieferbar | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3035
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsolengerät 5 kW | 4,98 / 5,28 | – | 1077 | lieferbar | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3035
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | 7739625380 | Deckenkassette 2 kW | 2,1 / 2,3 | – | 800 | verfügbar ab Q3/2026 | Climate 5000 M | 3037
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | 7739625381 | Deckenkassette 2,6 kW | 2,6 / 2,9 | – | 820 | verfügbar ab Q3/2026 | Climate 5000 M | 3037
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | 7739625382 | Deckenkassette 3,5 kW | 3,5 / 3,8 | – | 860 | verfügbar ab Q3/2026 | Climate 5000 M | 3037
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | 7739625383 | Deckenkassette 5,3 kW | 5,3 / 5,6 | – | 900 | verfügbar ab Q3/2026 | Climate 5000 M | 3037
Climate 5000i M | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | 7739622251 | Deckenkassette 2 kW | 2,05 / 2,34 | – | 770 | verfügbar bis Q3/2026 | Climate 5000 M | 3040
Climate 5000i M | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | 7739622252 | Deckenkassette 2,6 kW | 2,64 / 2,93 | – | 803 | lieferbar | Climate 5000 M | 3040
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | 7739622253 | Deckenkassette 3,5 kW | 3,5 / 3,8 | – | 860 | lieferbar | Climate 5000 M | 3040
Climate 5000i U | Multi-Split | Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | 7739622254 | Deckenkassette 5,3 kW | 5,3 / 5,6 | – | 940 | lieferbar | Climate 5000 M | 3040
Climate 3200i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | 7733703864 | Wandhängende Inneneinheit 2 kW | 2,05 / 2,34 | – | 364 | lieferbar | Climate 5000 M | 3042
Climate 3200i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | 7733703588 | Wandhängende Inneneinheit 2,6 kW | 2,63 / 2,93 | – | 385 | lieferbar | Climate 5000 M | 3042
Climate 3200i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | 7733703589 | Wandhängende Inneneinheit 3,5 kW | 3,52 / 3,8 | – | 421 | lieferbar | Climate 5000 M | 3042
Climate 3200i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | 7733703590 | Wandhängende Inneneinheit 5,3 kW | 5,28 / 5,56 | – | 504 | lieferbar | Climate 5000 M | 3042
Climate 3200i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | 7733703591 | Wandhängende Inneneinheit 7 kW | 7,03 / 7,33 | – | 613 | lieferbar | Climate 5000 M | 3042
Climate 3000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3000iU W 20 E | 7733701997 | Wandhängende Inneneinheit 2 kW | – | – | 341 | lieferbar solange Vorrat reicht | Climate 5000 M | 3042
Climate 3000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3000iU W 26 E | 7733701564 | Wandhängende Inneneinheit 2,6 kW | – | – | 370 | lieferbar solange Vorrat reicht | Climate 5000 M | 3042
Climate 3000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3000iU W 35 E | 7733701566 | Wandhängende Inneneinheit 3,5 kW | – | – | 408 | lieferbar solange Vorrat reicht | Climate 5000 M | 3042
Climate 3000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3000iU W 53 E | 7733701568 | Wandhängende Inneneinheit 5,3 kW | – | – | 494 | lieferbar solange Vorrat reicht | Climate 5000 M | 3042
Climate 3000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL3000iU W 70 E | 7733701570 | Wandhängende Inneneinheit 7 kW | – | – | 609 | lieferbar solange Vorrat reicht | Climate 5000 M | 3042
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | 7733702574 | Wandhängende Inneneinheit 2 kW, weiß | 2 / 2,3 | – | 773 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E | 7733702576 | Wandhängende Inneneinheit 2,6 kW, weiß | 2,5 / 4,1 | – | 859 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 EB | 7733703056 | Wandhängende Inneneinheit 2,6 kW, schwarz | 2,5 / 4,1 | – | 1020 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 ES | 7733703051 | Wandhängende Inneneinheit 2,6 kW, silber | 2,5 / 4,1 | – | 1020 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E | 7733702578 | Wandhängende Inneneinheit 3,5 kW, weiß | 3,4 / 4,1 | – | 913 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 EB | 7733703057 | Wandhängende Inneneinheit 3,5 kW, schwarz | 3,4 / 4,1 | – | 1073 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 ES | 7733703052 | Wandhängende Inneneinheit 3,5 kW, silber | 3,4 / 4,1 | – | 1073 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055
Climate 7000i | Multi-Split | Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | 7733702582 | Wandhängende Inneneinheit 5,3 kW, weiß | 5 / 5,6 | – | 1020 | lieferbar | Climate 7000 M | 3055

## Katalog_Kennwerte
Kennwerte je Gerät für Rechenkern und Geräteauswahl
Aus den Datentabellen verdichtet (eine Zeile je Typ/Tabelle). Leer = im Katalog nicht angegeben. Quelle: Bosch Gesamtkatalog Deutschland März 2026 (KlimaBO_DE-DE_2026-03_P1_ALL), Kapitel 3 Split-Klimageräte. Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.
Produktlinie | Rolle | Typ (Katalogtabelle) | Kühlleistung nominal [kW] | Kühlleistung min. [kW] | Kühlleistung max. [kW] | Heizleistung nominal [kW] | Heizleistung min. [kW] | Heizleistung max. [kW] | Auslegungsleistung Kühlen Pdesignc [kW] | Auslegungsleistung Heizen Pdesignh (mittleres Klima) [kW] | SEER / Arbeitszahl Kühlen | SCOP | Effizienzklasse Kühlen | Effizienzklasse Heizen | Max. Anzahl Inneneinheiten | Schalldruck außen Kühlen [dB(A)] | Schallleistung außen Kühlen [dB(A)] | Schalldruck innen niedrig [dB(A)] | Schalldruck innen max. [dB(A)] | Kältemittel | Kältemittel-Füllmenge [kg] | CO2-Äquivalent [t] | Nachfüllmenge [g/m] | Max. Leitungslänge [m] | Max. Höhendifferenz [m] | Rohr Flüssigkeit | Rohr Saug/Gas | Betriebstemp. Kühlen min. [°C] | Betriebstemp. Kühlen max. [°C] | Betriebstemp. Heizen min. [°C] | Betriebstemp. Heizen max. [°C] | Seiten
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | 2.5 | 0.9 | 3 | 3.2 | 0.9 | 5 | 2.5 | 2.8 | 8.5 | 5.1 | A+++ | A+++ |  | 47 | 59 | 23 | 46 | R32 | 1.1 | 0.743 | – | 15 | – | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -10 | 48 | -15 | 24 | 3007, 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | 3.5 | 0.9 | 4.2 | 4.2 | 0.9 | 6.5 | 3.5 | 3.2 | 8.5 | 5.1 | A+++ | A+++ |  | 48 | 61 | 23 | 46 | R32 | 1.1 | 0.743 | – | 15 | – | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -10 | 48 | -15 | 24 | 3007, 3008
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | 2 | 0.9 | 3.7 | 2.3 | 0.68 | 4 | 2 | 1.8 | 9.4 | 5.1 | A+++ | A+++ |  | 53 | 59 | 25 | 37 | R32 | 0.85 | 0.574 | 12 | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -30 | 30 | 3015, 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | 2.5 | 1 | 4.3 | 4.1 | 0.75 | 5.16 | 2.5 | 2.2 | 10.1 | 5.1 | A+++ | A+++ |  | 56 | 59 | 30 | 43 | R32 | 0.9 | 0.608 | 12 | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -30 | 30 | 3015, 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | 3.4 | 1 | 4.3 | 4.1 | 0.75 | 5.17 | 3.4 | 2.2 | 9.7 | 5.1 | A+++ | A+++ |  | 60 | 62 | 33 | 43 | R32 | 0.9 | 0.608 | 12 | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -30 | 30 | 3015, 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | 5 | 1.3 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 6.68 | 5 | 4.5 | 8.5 | 4.6 | A+++ | A++ |  | 60 | 65 | 34 | 44 | R32 | 1.25 | 0.844 | 12 | 30 | 20 | 1/4 Zoll | 1/2 Zoll | -15 | 50 | -30 | 30 | 3015, 3016
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | 2.63 | 1.02 | 3.22 | 2.93 | 0.82 | 3.37 | 2.8 | 2.5 | 7.4 | 4.1 | A++ | A+ |  | 56 | 62 | 32 | 37 | R32 | 0.6 | 0.405 | 12 | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3025, 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | 3.52 | 1.38 | 4.31 | 3.8 | 1.07 | 4.38 | 3.6 | 2.5 | 7 | 4.2 | A++ | A+ |  | 55 | 63 | 32 | 37 | R32 | 0.65 | 0.439 | 12 | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3025, 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | 5.28 | 3.39 | 5.9 | 5.56 | 3.1 | 5.85 | 5.3 | 4.2 | 7 | 4 | A++ | A+ |  | 57 | 65 | 37 | 41 | R32 | 1.1 | 0.743 | 12 | 30 | 20 | 1/4 Zoll | 1/2 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3025, 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | 7.03 | 2.11 | 8.21 | 7.33 | 1.55 | 8.2 | 7 | 4.9 | 6.4 | 4 | A++ | A+ |  | 60 | 67 | 37 | 46 | R32 | 1.45 | 0.979 | 24 | 50 | 25 | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3025, 3026
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | 5.27 | 1.7 | 5.57 | 5.5 | 1.82 | 5.63 | 5.2 | 4.2 | 6.9 | 4 | A++ | A+ | 2 | 54 | 65 |  |  | R32 | 1.25 | 0.844 | 12 | 40 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3033, 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | 7.91 | 3.03 | 8.5 | 8.2 | 2.17 | 8.5 | 7.9 | 6.1 | 6.6 | 4.1 | A++ | A+ | 3 | 55 | 68 |  |  | R32 | 1.85 | 1.25 | 12 | 30 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3033, 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | 10.55 | 3.08 | 11.29 | 10.5 | 3.28 | 11.96 | 10.5 | 9.2 | 6.5 | 4 | A++ | A+ | 4 | 62 | 70 |  |  | R32 | 2.1 | 1.42 | 12 | 80 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3033, 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | 12.3 | 3.17 | 12.85 | 12.3 | 3.52 | 12.85 | 12.8 | 10.4 | 7 | 3.9 | – | – | 5 | 0 | 70 |  |  | R32 | 2.9 | 1.96 | 12 | 80 | 10 | 1/4 Zoll | 1/2 Zoll | -15 | 50 | -15 | 24 | 3033, 3034
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | 2.64 | 0.64 | 3.4 | 2.93 | 0.42 | 3.96 | [9 empty] | 27 | 37 |  |  |  | – | – | – | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | 3.5 | 0.76 | 4.25 | 3.81 | 0.45 | 4.69 | [9 empty] | 27 | 37 |  |  |  | – | – | – | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | 4.98 | 2.64 | 5.57 | 5.28 | 2.2 | 6.3 | [9 empty] | 32 | 41 |  |  |  | – | – | – | 1/2 Zoll | 1/4 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3036
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | 2.1 | 0.36 | 3.6 | 2.3 | 0.5 | 3.6 | [9 empty] | 33 | 37 |  |  |  |  | 15 | 15 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3038, 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | 2.6 | 0.36 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 3.6 | [9 empty] | 33 | 37 |  |  |  |  | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3038, 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | 3.5 | 0.85 | 4.2 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | [9 empty] | 32 | 42 |  |  |  |  | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3038, 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | 5.3 | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | 6.1 | [9 empty] | 32 | 44 |  |  |  |  | 30 | 20 | 1/4 Zoll | 1/2 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3038, 3039
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | 2.05 | 0.49 | 2.39 | 2.34 | 0.61 | 2.72 | [9 empty] | 32 | 37 |  |  |  | – | 15 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | 2.64 | 0.64 | 3.08 | 2.93 | 0.77 | 3.4 | [9 empty] | 37 | 39 |  |  |  | – | 15 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | 3.5 | 0.9 | 4.1 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | [9 empty] | 35 | 42 |  |  |  | – | 25 | 10 | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | 5.3 | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | 6.1 | [9 empty] | 39 | 45 |  |  |  | – | 30 | 20 | 1/4 Zoll | 1/2 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3041
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | 2.05 | – | – | 2.34 | [11 empty] | 22 | 37 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3043, 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | 2.63 | 1.02 | 3.22 | 2.93 | [11 empty] | 32 | 37 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 17 | 32 | 0 | 30 | 3043, 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | 3.52 | 1.38 | 4.31 | 3.8 | [11 empty] | 32 | 37 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 17 | 32 | 0 | 30 | 3043, 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | 5.28 | 3.39 | 5.9 | 5.56 | [11 empty] | 37 | 41 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 1/2 Zoll | 17 | 32 | 0 | 30 | 3043, 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | 7.03 | 2.11 | 8.21 | 7.33 | [11 empty] | 37 | 46 | [6 empty] | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll | 17 | 32 | 0 | 30 | 3043, 3044
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | 5.28 | 2.2 | 6.39 | 5.3 | 1.47 | 6.74 | 5.3 | 4.3 | 8.5 | 4.6 | A+++ | A++ | 3 | 59 | 65 |  |  | R32 | 1.5 | 1.01 | 12 | 25 | 15 | 2x 6,35 mm | 2x 9,52 mm | -15 | 50 | -15 | 24 | 3053, 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | 7.91 | 2.77 | 8.5 | 8.2 | 1.93 | 8.5 | 7.9 | 6 | 8.5 | 4.6 | A+++ | A++ | 2 | 62 | 66 |  |  | R32 | 2.1 | 1.42 | 12 | 30 | 15 | 3x 6,35 mm | 1x 12,70 mm + 2x 9,52 mm | -15 | 50 | -15 | 24 | 3053, 3054
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | 2 | 0.96 | 3.71 | 2.3 | [11 empty] | 25 | 37 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3056, 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | 2.5 | 1.03 | 4.28 | 4.1 | [11 empty] | 30 | 43 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3056, 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | 3.4 | 1.03 | 4.28 | 4.1 | [11 empty] | 33 | 43 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3056, 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | 5 | 1.32 | 5.66 | 5.6 | [11 empty] | 34 | 44 | [6 empty] | 1/4 Zoll | 1/2 Zoll | 16 | 32 | 0 | 30 | 3056, 3057

## Katalog_Technische_Daten
Technische Daten – vollständig, ein Wert je Zeile
Filterbar nach Produktlinie, Typ und Abschnitt. Quelle: Bosch Gesamtkatalog Deutschland März 2026 (KlimaBO_DE-DE_2026-03_P1_ALL), Kapitel 3 Split-Klimageräte. Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.
Produktlinie | Rolle | Typ | Abschnitt | Merkmal | Einheit | Wert | Katalogseite
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.5 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 3.5 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.9 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.9 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 3 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 4.2 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 0.6 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.1 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 3.2 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 4.2 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.9 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.9 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 5 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 6.5 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.17 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.75 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Höhe | mm | 289 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Höhe | mm | 289 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Breite | mm | 879 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Breite | mm | 879 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Tiefe | mm | 229 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Tiefe | mm | 229 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 11 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 11 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schallleistungspegel Innengerät Kühlen | dB(A) | – | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schallleistungspegel Innengerät Kühlen | dB(A) | – | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 23 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 23 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 23 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 23 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 46 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 46 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 45 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 46 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 57 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 59 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 57 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 59 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 786 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 852 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 756 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 798 | 3007
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Höhe | mm | 630 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Höhe | mm | 630 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Breite | mm | 800 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Breite | mm | 800 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Tiefe | mm | 300 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Tiefe | mm | 300 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 39 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 39 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -10 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -10 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 48 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 48 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -15 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -15 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 24 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 24 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 47 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 48 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 59 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 61 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 59 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 61 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 17 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 17 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 15 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 15 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | 15 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | 15 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 2.9 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 5.2 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 5.6 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 8.6 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A+++ | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A+++ | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 8.5 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 8.5 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 2.5 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 3.5 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+++ | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+++ | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 5.1 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 5.1 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 2.8 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 3.2 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 57 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 59 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 59 / 57 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 61 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.1 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.1 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.743 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.743 | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 25 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3008
Climate Class 8000i | Single-Split Set | CLC8001i-Set 35 E/ET/ES/ER | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3008
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.5 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 3.4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 5 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.9 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 1 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 1 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 1.3 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 3.7 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 4.3 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 4.3 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 5.6 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 0.92 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.6 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 2.3 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 4.1 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 4.1 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 5.6 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.68 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.75 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.75 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 1.2 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 5.16 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 5.17 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 6.68 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 0.85 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.5 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.5 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.9 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 308 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Höhe | mm | 308 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Höhe | mm | 308 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 308 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Breite | mm | 909 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Breite | mm | 909 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Breite | mm | 909 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Breite | mm | 909 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 255 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Tiefe | mm | 255 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Tiefe | mm | 255 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 255 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | – | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 24 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 24 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | – | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 25 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 30 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 33 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 34 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 43 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 43 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 44 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 43 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 43 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 44 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 53 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 56 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 60 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 60 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 53 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 56 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 60 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 60 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 530 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 690 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 700 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 730 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 680 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 750 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 750 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 800 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Höhe | mm | 555 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Höhe | mm | 554 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Höhe | mm | 554 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Höhe | mm | 673 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Breite | mm | 765 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Breite | mm | 805 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Breite | mm | 805 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Breite | mm | 890 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Tiefe | mm | 303 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Tiefe | mm | 330 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Tiefe | mm | 330 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Tiefe | mm | 342 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 28.1 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 31.3 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 31.4 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 40.9 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 53 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 56 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 60 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 60 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 59 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 59 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 62 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 65 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 63 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 64 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 64 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 68 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 1/2 Zoll | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | m | 16 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | m | 16 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | m | 16 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | m | 16 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 30 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 20 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | – | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A+++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A+++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A+++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A+++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 9.4 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 10.1 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 9.7 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 8.5 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 2 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 2.5 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 3.4 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 5 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A++ | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 5.1 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 5.1 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 5.1 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 4.6 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 1.8 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 2.2 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 2.2 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 4.5 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 53 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 56 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 60 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 60 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 59 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 59 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 62 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 65 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 0.85 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 0.9 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 0.9 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.25 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.574 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.608 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.608 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.844 | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3016
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3016
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.63 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 3.52 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 5.28 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 7.03 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 1.02 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 1.38 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 3.39 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 2.11 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 3.22 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 4.31 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 5.9 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 8.21 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.1 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.65 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 2.05 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 3.2 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 2.93 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 3.8 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 5.56 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung | kW | 7.33 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.82 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 1.07 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 3.1 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 1.55 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 3.37 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 4.38 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 5.85 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 8.2 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 0.99 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.48 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 2 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kombination Außen- und Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 3.1 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Höhe | mm | 291 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Höhe | mm | 295 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Höhe | mm | 321 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Höhe | mm | 336 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Breite | mm | 726 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Breite | mm | 802 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Breite | mm | 971 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Breite | mm | 1083 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Tiefe | mm | 210 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Tiefe | mm | 200 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Tiefe | mm | 228 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Tiefe | mm | 244 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 8 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 8.7 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 11.2 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 13.6 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 37 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 37 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 41 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 46 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 41 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 46 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 54 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 56 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 56 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 62 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 54 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 56 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 56 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 62 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 520 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 530 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 800 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 1090 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Höhe | mm | 495 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Höhe | mm | 495 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Höhe | mm | 554 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Höhe | mm | 673 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Breite | mm | 720 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Breite | mm | 720 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Breite | mm | 805 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Breite | mm | 890 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Tiefe | mm | 270 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Tiefe | mm | 270 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Tiefe | mm | 330 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Tiefe | mm | 342 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 23.5 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 23.7 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 33.5 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Nettogewicht | kg | 43.9 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -15 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 24 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 24 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 24 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 24 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 56 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 55 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 57 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 60 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 62 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 63 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 65 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 67 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 62 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 63 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 65 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Außeneinheit | Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 67 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 3/8 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 1/2 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 5/8 Zoll | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 16 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 16 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 16 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 16 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 30 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 50 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 20 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 24 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 4.8 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 4.8 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 9 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 13.9 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 4.3 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 4.3 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 8.7 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 13.5 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A++ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A++ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A++ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Kühlen |  | A++ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 7.4 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 7 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 7 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Kühlen SEER |  | 6.4 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 2.8 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 3.6 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 5.3 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Kühlen | kW | 7 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima |  | A+ | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklassen-Spektrum |  | A+++ -> D | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 4.1 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 4.2 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 4 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienz Heizen SCOP |  | 4 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 2.5 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 2.5 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 4.2 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | kW | 4.9 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 54 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 56 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 56 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schalldruckpegel (max.) Kühlen | dB(A) | 62 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 62 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 63 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 65 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Schallleistungspegel (max.) Kühlen | dB(A) | 67 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 0.6 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 0.65 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.1 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.45 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.405 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.439 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.743 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.979 | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3026
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3026
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Allgemeine Daten | Max. Anzahl Inneneinheiten |  | 2 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Allgemeine Daten | Max. Anzahl Inneneinheiten |  | 3 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Allgemeine Daten | Max. Anzahl Inneneinheiten |  | 4 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Allgemeine Daten | Max. Anzahl Inneneinheiten |  | 5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Heizleistung | kW | 1.82 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Heizleistung | kW | 2.17 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Heizleistung | kW | 3.28 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Heizleistung | kW | 3.52 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Heizleistung | kW | 5.63 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Heizleistung | kW | 8.5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Heizleistung | kW | 11.96 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Heizleistung | kW | 12.85 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennwärmeleistung | kW | 5.5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennwärmeleistung | kW | 8.2 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennwärmeleistung | kW | 10.5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennwärmeleistung | kW | 12.3 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 4.2 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 6.1 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 9.2 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 10.4 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Leistungsaufnahme | kW | 3.05 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Leistungsaufnahme | kW | 4.1 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Leistungsaufnahme | kW | 4.7 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Leistungsaufnahme | kW | 4.7 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | SCOP/A mittleres Klima | kW | 4 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | SCOP/A mittleres Klima | kW | 4.1 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | SCOP/A mittleres Klima | kW | 4 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | SCOP/A mittleres Klima | kW | 3.9 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | -15 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | -15 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | -15 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | -15 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 24 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 24 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 24 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 24 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 2100 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 3000 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 4000 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 3850 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Heizbetrieb | dB(A) | 54 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Heizbetrieb | dB(A) | 54 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Heizbetrieb | dB(A) | 55 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Heizbetrieb | dB(A) | 55 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB(A) | 65 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB(A) | 68 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB(A) | 70 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB(A) | 70 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel außen Heizen | dB(A) | 54 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel außen Heizen | dB(A) | 55 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel außen Heizen | dB(A) | 62 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel außen Heizen | dB(A) | 62 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 5.27 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 7.91 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 10.55 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 12.3 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 1.7 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 3.03 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 3.08 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 3.17 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 5.57 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 8.5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 11.29 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 12.85 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 5.2 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 7.9 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 10.5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 12.8 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Auslegungslast Pdesignc | kW | 5.2 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Auslegungslast Pdesignc | kW | 7.9 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Auslegungslast Pdesignc | kW | 10.5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Auslegungslast Pdesignc | kW | 12.8 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 6.9 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 6.6 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 6.5 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 7 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | -15 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | -15 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | -15 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | -15 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Kühlbetrieb | dB(A) | 54 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Kühlbetrieb | dB(A) | 54 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Kühlbetrieb | dB(A) | 55 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel in Innenräumen im Kühlbetrieb | dB(A) | 55 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB(A) | 65 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB(A) | 68 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB(A) | 70 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB(A) | 70 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel außen Kühlen | dB(A) | 54 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel außen Kühlen | dB(A) | 55 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel außen Kühlen | dB(A) | 62 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel außen Kühlen | dB(A) | 0 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Kältemittel-Zusatzfüllmenge | g/m | 12 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Kältemittel-Zusatzfüllmenge | g/m | 12 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Betriebsangaben: Kühlung | Kältemittel-Zusatzfüllmenge | g/m | 12 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Betriebsangaben: Kühlung | Kältemittel-Zusatzfüllmenge | g/m | 12 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Elektrische Daten | Phasenzahl des Stromanschlusses |  | 1 Phase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Elektrische Daten | Phasenzahl des Stromanschlusses |  | 1 Phase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Elektrische Daten | Phasenzahl des Stromanschlusses |  | 1 Phase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Elektrische Daten | Phasenzahl des Stromanschlusses |  | 1 Phase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX4 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX4 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX4 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX4 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 554 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 673 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 810 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 810 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 805 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 890 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 946 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 946 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 330 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 342 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 410 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 410 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 37.725 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 51.314 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 75.131 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 79.03 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Max. Höhendifferenz zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 10 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Max. Höhendifferenz zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 10 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Abmessungen/Gewichte | Max. Höhendifferenz zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 10 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Abmessungen/Gewichte | Max. Höhendifferenz zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 10 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Max. zulässiger Abstand zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 40 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Max. zulässiger Abstand zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 30 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Abmessungen/Gewichte | Max. zulässiger Abstand zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 80 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Abmessungen/Gewichte | Max. zulässiger Abstand zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 80 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 1/2 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers |  | 7733701933 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers |  | 7733701935 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers |  | 7733701937 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers |  | 7733701938 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB | 65 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB | 68 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB | 70 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB | 70 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB | 65 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB | 68 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB | 70 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB | 70 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nennkühlleistung | kW | 5.2 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nennkühlleistung | kW | 7.9 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nennkühlleistung | kW | 10.5 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nennkühlleistung | kW | 12.8 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast Pdesignc | kW | 5.2 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast Pdesignc | kW | 7.9 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast Pdesignc | kW | 10.5 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast Pdesignc | kW | 12.8 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 6.9 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 6.6 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 6.5 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 7 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Spektrum |  | A+++ -> D | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Spektrum |  | A+++ -> D | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Spektrum |  | A+++ -> D | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Spektrum |  | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | SCOP/A mittleres Klima |  | 4 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | SCOP/A mittleres Klima |  | 4.1 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | SCOP/A mittleres Klima |  | 4 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | SCOP/A mittleres Klima |  | 3.9 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima |  | A+ | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima |  | A+ | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima |  | A+ | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima |  | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 4.2 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 6.1 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 9.2 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 10.4 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kühlung |  | Ja | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kühlung |  | Ja | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kühlung |  | Ja | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kühlung |  | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Heizung |  | Ja | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Heizung |  | Ja | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Heizung |  | Ja | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Heizung |  | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, außen | dB | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, außen | dB | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, außen | dB | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, außen | dB | 70 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, innen | dB | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, innen | dB | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, innen | dB | – | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel, innen | dB | 56 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 2100 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 3000 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 4000 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 3850 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotenzial des Kältemittels | kgCO2-eq | 675 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotenzial des Kältemittels | kgCO2-eq | 675 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotenzial des Kältemittels | kgCO2-eq | 675 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotenzial des Kältemittels | kgCO2-eq | 675 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.25 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.85 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 2.1 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 2.9 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0.844 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 1.25 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 1.42 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 1.96 | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3034
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.64 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 3.5 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 4.98 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.64 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.76 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 2.64 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 3.4 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 4.25 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 5.57 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 2.93 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 3.81 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 5.28 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.42 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.45 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 2.2 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 3.96 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 4.69 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 6.3 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 621 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 621 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 621 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Breite | mm | 794 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Breite | mm | 794 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Breite | mm | 794 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 200 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 200 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 200 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 17.303 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 17.303 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 17.303 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 27 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 27 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 41 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 41 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 650 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 650 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 780 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 650 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 650 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 780 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/2 Zoll | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 1/4 Zoll | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 16 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 16 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 16 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iM CN 26 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 35 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3036
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Konsole | CL5000iU CN 50 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3036
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.1 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.6 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 3.5 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 5.3 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.36 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.36 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.85 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 2.9 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 3.6 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 3.4 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 4.2 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 5.6 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.67 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.24 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.45 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 2.04 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 2.3 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 2.9 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 3.8 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 5.6 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.5 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.5 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.5 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 2.4 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 3.6 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 3.6 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 4.3 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 6.1 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.67 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.29 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.39 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.95 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 245 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 245 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 245 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 245 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Breite | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Breite | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Breite | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Breite | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 16.1 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 16.1 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 16.1 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 16.2 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 26 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 26 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 26 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 25 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 33 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 33 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 42 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 44 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 42 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 44 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 1/2 Zoll | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 25 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 25 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 25 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 25 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 15 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 30 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 15 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 20 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 230 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 230 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 7.3 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 5.5 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 6.4 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 9 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 7.3 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 5.6 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 6.2 | 3039
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 8.6 | 3039
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.05 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 2.64 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 3.5 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Kühlleistung | kW | 5.3 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.49 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.64 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 0.9 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Kühlleistung (min.) | kW | 2.9 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 2.39 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 3.08 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 4.1 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Kühlleistung (max.) | kW | 5.6 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.67 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 2 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1.43 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 2.09 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 2.34 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 2.93 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 3.8 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Heizleistung | kW | 5.6 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.61 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.77 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 0.5 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Heizleistung (min.) | kW | 2.4 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 2.72 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 3.4 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 4.3 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Heizleistung (max.) | kW | 6.1 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.6 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.78 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.38 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1.93 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Farbe |  | weiß | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 325 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 325 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 325 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Höhe | mm | 325 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Breite | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Breite | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Breite | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Breite | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Tiefe | mm | 670 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 17.183 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 17.183 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 20.283 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Nettogewicht | kg | 20.483 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 29 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 32 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 37 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 35 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 39 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 37 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 39 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 42 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 45 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 37 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 39 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 42 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 45 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 540 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 540 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 569 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 680 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 540 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 540 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 569 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 680 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | 16 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 32 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | 0 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Inneneinheit | Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung |  | 1/4 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 3/8 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Saugleitung |  | 1/2 Zoll | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 6.35 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 6.35 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 15 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 15 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 30 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Gesamtleistungslänge | m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 20 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Kältetechnische Angaben | Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | – | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Anschlussspannung (System) | V | 220 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss PH |  | 1 Phase | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Stromanschluss | Hz | 50 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 7.3 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 9 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 6.3 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 9.2 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 7.3 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 7.9 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 6.1 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Elektrische Angaben | Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 8.5 | 3041
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 4 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 4 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 4 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 4 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 4 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 2.34 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 2.93 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 3.8 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 5.56 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 7.33 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 41 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 46 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 2.05 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 2.63 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 3.52 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 5.28 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 7.03 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | – | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 1.02 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 1.38 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 3.39 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 2.11 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | – | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 3.22 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 4.31 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 5.9 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 8.21 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 16 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 17 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 17 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 17 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 17 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 22 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 32 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 22 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 22 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 31 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 35 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 37 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 41 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 46 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 291 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 291 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 295 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 321 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 336 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 726 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 726 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 802 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 971 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 1083 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 210 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 210 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 200 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 228 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 244 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 8 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 8 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 8.7 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 11.2 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 13.6 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 1/2 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 5/8 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3044
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3044
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Allgemeine Daten | Max. Anzahl Inneneinheiten |  | 3 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Allgemeine Daten | Max. Anzahl Inneneinheiten |  | 2 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Heizleistung | kW | 1.47 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Heizleistung | kW | 1.93 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Heizleistung | kW | 6.74 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Heizleistung | kW | 8.5 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennwärmeleistung | kW | 5.3 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennwärmeleistung | kW | 8.2 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 4.3 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 6 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Leistungsaufnahme | kW | 3.05 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Leistungsaufnahme | kW | 4.1 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | SCOP/A mittleres Klima | kW | 4.6 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | SCOP/A mittleres Klima | kW | 4.6 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | -15 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | -15 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 24 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 24 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 3000 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 4000 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB(A) | 66 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB(A) | 57 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel außen Heizen | dB(A) | 52.5 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel außen Heizen | dB(A) | 62 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 5.28 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 7.91 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 2.2 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 2.77 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 6.39 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 8.5 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 5.3 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 7.9 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Auslegungslast Pdesignc | kW | 5.3 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Auslegungslast Pdesignc | kW | 7.9 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 8.5 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 8.5 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | -15 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | -15 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 50 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 50 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB(A) | 65 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB(A) | 66 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel außen Kühlen | dB(A) | 59 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel außen Kühlen | dB(A) | 62 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Betriebsangaben: Kühlung | Kältemittel-Zusatzfüllmenge | g/m | 12 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Betriebsangaben: Kühlung | Kältemittel-Zusatzfüllmenge | g/m | 12 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Elektrische Daten | Phasenzahl des Stromanschlusses |  | 1 Phase | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Elektrische Daten | Phasenzahl des Stromanschlusses |  | 1 Phase | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX4 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX4 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Elektrische Daten | Nennleistungsaufnahme | W | 3050 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Elektrische Daten | Nennleistungsaufnahme | W | 4100 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Elektrische Daten | Nennstrom | A | 13 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Elektrische Daten | Nennstrom | A | 18 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 673 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 810 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 890 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 946 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 342 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 410 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 43.3 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 62.1 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Max. Höhendifferenz zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 15 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Max. Höhendifferenz zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 15 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Abmessungen/Gewichte | Max. zulässiger Abstand zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 25 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Abmessungen/Gewichte | Max. zulässiger Abstand zwischen Innen-und Außeneinheit | m | 30 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 2x 6,35 mm | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 3x 6,35 mm | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers |  | 7733702576 (2x) | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers |  | 7733702582 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers |  | 7733703620 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers |  | 7733703619 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB | 65 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | dB | 66 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB | 66 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | dB | 57 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nennkühlleistung | kW | 5.3 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nennkühlleistung | kW | 7.9 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kältemitteltyp |  | R32 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kältemitteltyp |  | R32 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast Pdesignc | kW | 5.3 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast Pdesignc | kW | 7.9 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 8.5 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Arbeitszahl im Kühlbetrieb |  | 8.5 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Kühlbetrieb |  | A+++ | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Kühlbetrieb |  | A+++ | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Spektrum |  | A+++ -> D | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Spektrum |  | A+++ -> D | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | SCOP/A mittleres Klima |  | 4.6 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | SCOP/A mittleres Klima |  | 4.6 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima |  | A++ | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima |  | A++ | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 4.3 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Auslegungslast mittleres Klima | kW | 6 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kühlung |  | Ja | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Kühlung |  | Ja | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Heizung |  | Ja | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Heizung |  | Ja | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 3000 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Nenn-Luftdurchsatz außen | m³/h | 4000 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemitteltyp |  | R32 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotenzial des Kältemittels | kgCO2-eq | 675 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Treibhauspotenzial des Kältemittels | kgCO2-eq | 675 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 1.5 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Kältemittel-Füllmenge | kg | 2.1 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 1.01 | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 1.42 | 3054
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 5 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 5 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 5 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Allgemeine Daten | Anzahl Gebläsestufen |  | 5 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 2.3 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 4.1 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 4.1 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Nennheizleistung | kW | 5.6 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Min. Betriebstemperatur Heizen | °C | 0 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Max. Betriebstemperatur Heizen | °C | 30 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 37 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 43 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 43 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Heizung | Schalldruckpegel innen Heizen (hoch) | dB(A) | 44 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 2 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 2.5 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 3.4 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Nennkühlleistung | kW | 5 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 0.96 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 1.03 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 1.03 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Kühlleistung | kW | 1.32 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 3.71 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 4.28 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 4.28 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Kühlleistung | kW | 5.66 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 16 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 16 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 16 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Min. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 16 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Max. Betriebstemperatur Kühlen | °C | 32 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (geräuscharmer Betrieb) | dB(A) | – | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (geräuscharmer Betrieb) | dB(A) | 24 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (geräuscharmer Betrieb) | dB(A) | 24 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (geräuscharmer Betrieb) | dB(A) | – | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 25 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 30 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 33 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig) | dB(A) | 34 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 30 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 36 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 38 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel) | dB(A) | 39 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 37 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 43 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 43 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Betriebsangaben: Kühlung | Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch) | dB(A) | 44 | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Elektrische Daten | Anschlussspannung | V | 220 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Elektrische Daten | Elektrische Frequenz des Stromanschlusses | Hz | 50 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Elektrische Daten | Schutzart (EN 60529) |  | IPX0 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 308 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 308 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 308 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Höhe | mm | 308 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 909 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 909 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 909 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Breite | mm | 909 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 255 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 255 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 255 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Tiefe | mm | 255 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Abmessungen/Gewichte | Nettogewicht | kg | 12.4 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Anschlüsse | Kondensatanschluss-Durchmesser | mm | 16 | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 3/8 Zoll | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 1/2 Zoll | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3057
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Anschlüsse | Flüssigkeitsleitung-Durchmesser |  | 1/4 Zoll | 3057
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers |  | 7733701564 (2x) | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers |  | 7733701564 (3x) | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers |  | 7733701564 (4x) | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers |  | 7733701564 (2x) + 7733701566 (2x) | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Kühlbetrieb |  | A++ | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Kühlbetrieb |  | A++ | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Kühlbetrieb |  | A++ | 3034
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten | Effizienzklasse Kühlbetrieb |  | – | 3034
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 2x 9,52 mm | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Anschlüsse | Sauggasleitung-Durchmesser |  | 1x 12,70 mm + 2x 9,52 mm | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis |  | Enthält fluorierte Treibhausgase | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3054
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Bauart des Kältekreises |  | Nicht hermetisch geschlossen | 3054
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 20 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 26 E/EB/ES | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß / Schwarz / Silber | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 35 E/EB/ES | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß / Schwarz / Silber | 3056
Climate 7000i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL7000iU W 53 E | Allgemeine Daten | Farbe |  | Weiß | 3056
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 874 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 874 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 874 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 955 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 765 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 805 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 805 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 890 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 511 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 511 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 511 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 663 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 303 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 330 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 330 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 342 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 555 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 554 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 554 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 673 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 20 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 317 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 26 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 317 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 35 E/ES/EB | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 317 | 3015
Climate 7000i | Single-Split Set | CL7000i-Set 53 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 354 | 3015
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 790 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 790 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 874 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 955 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 720 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 720 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 805 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 890 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 452 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 452 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 511 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 663 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 270 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 270 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 330 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 342 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 495 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 495 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 554 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 673 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 26 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 255 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 35 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 255 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 53 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 317 | 3025
Climate 3200i | Single-Split Set | CL3200i-Set 70 WE | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 354 | 3025
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 874 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 955 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 1034 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 1034 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 805 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 890 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 946 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 946 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 511 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 663 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 673 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 673 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 330 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 342 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 410 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 410 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 554 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 673 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 810 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 810 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 317 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 354 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 105/4 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 403 | 3033
Climate 5000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL5000M 125/5 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 403 | 3033
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 955 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | A – Breite gesamt | mm | 1034 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 890 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | B – Breite | mm | 946 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 663 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | C – Abstand Aufstellfüße | mm | 673 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 342 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | D – Tiefe | mm | 410 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 673 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | E – Höhe | mm | 810 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 53/2 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 354 | 3053
Climate 7000 M | Multi-Split Außeneinheit | CL7000M 79/3 E | Montagemaße Außeneinheit (Maßbild A–F) | F – Tiefe mit Aufstellfüßen | mm | 403 | 3053
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 570 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 570 | 3038
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 647 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 647 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 647 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | A | mm | 647 | 3041
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 531 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 531 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 531 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 531 | 3038
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 570 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 570 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 570 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | B | mm | 570 | 3041
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 521 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 521 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 521 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 521 | 3038
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 545 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 545 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 545 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | C | mm | 545 | 3041
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 534 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 534 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 534 | 3038
Climate 5000i U | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5001iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 534 | 3038
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 21 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 523 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iM 4CC 26 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 523 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 35 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 523 | 3041
Climate 5000i M | Multi-Split Inneneinheit Kassette | CL5000iU 4CC 53 E | Montagemaße Deckenkassette (Maßbild A–D) | D | mm | 523 | 3041
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Produktabmessungen | Höhe H (Maßbild) | mm | 292 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Produktabmessungen | Höhe H (Maßbild) | mm | 292 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Produktabmessungen | Höhe H (Maßbild) | mm | 295 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Produktabmessungen | Höhe H (Maßbild) | mm | 321 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Produktabmessungen | Höhe H (Maßbild) | mm | 337 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Produktabmessungen | Breite B (Maßbild) | mm | 729 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Produktabmessungen | Breite B (Maßbild) | mm | 729 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Produktabmessungen | Breite B (Maßbild) | mm | 802 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Produktabmessungen | Breite B (Maßbild) | mm | 971 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Produktabmessungen | Breite B (Maßbild) | mm | 1082 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iM W 20 E | Produktabmessungen | Tiefe T (Maßbild) | mm | 200 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 26 E | Produktabmessungen | Tiefe T (Maßbild) | mm | 200 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 35 E | Produktabmessungen | Tiefe T (Maßbild) | mm | 200 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 53 E | Produktabmessungen | Tiefe T (Maßbild) | mm | 228 | 3043
Climate 3200i | Multi-Split Inneneinheit Wand | CL3200iU W 70 E | Produktabmessungen | Tiefe T (Maßbild) | mm | 234 | 3043

## Katalog_Einsatz_Montage
Einsatzgrenzen, Elektrik, Rohrleitung, Kältemittel
Aus den Seiten „Produktinformationen und Einsatzgrenzen“. Quelle: Bosch Gesamtkatalog Deutschland März 2026 (KlimaBO_DE-DE_2026-03_P1_ALL), Kapitel 3 Split-Klimageräte. Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.
Produktlinie | Bereich | Merkmal | Wert / Regel | Katalogseite
Climate Class 8000i | Elektrik | Kommunikationskabel | 4-adrig zwischen Innen- und Außeneinheit | 3005
Climate Class 8000i | Elektrik | Stromkabel | 3-adrig an Außeneinheit; Typ H07RN-F, mind. 1,5 mm² | 3005
Climate Class 8000i | Elektrik | Netzabsicherung | 16 A | 3005
Climate Class 8000i | Elektrik | Elektrische Anschlussleistung | 25 E: 1,17 kW · 35 E: 1,75 kW | 3005
Climate Class 8000i | Rohrleitung | Max. Rohrleitungslänge / Höhenunterschied / Min. Länge | 15 m / 10 m / 3 m | 3005
Climate Class 8000i | Rohrleitung | Außeneinheit vorbefüllt bis / Nachfüllung | 15 m / 0 g/m | 3005
Climate Class 8000i | Rohrleitung | Rohrdurchmesser | Flüssigkeit 1/4" (6,35 mm), Gas 3/8" (9,52 mm); Anschluss links, rechts, hinten | 3005
Climate Class 8000i | Kältemittel | Zulässige Konzentration R32 | Berechnung nach DIN EN 378; oberer Deckelungsfaktor 12 kg; bis 1,842 kg keine Maßnahmen; min. Raumfläche 4 m² | 3005
Climate Class 8000i | Betriebsbereich | Außentemperatur Kühlen / Heizen | –15 bis +43 °C / –15 bis +24 °C (Datentabelle: Kühlen –10 bis +48 °C) | 3005
Climate 7000i | Elektrik | Kommunikationskabel | 5-adrig zwischen Innen- und Außeneinheit | 3013
Climate 7000i | Elektrik | Stromkabel | 3-adrig an Außeneinheit; Typ H07RN-F, mind. 1,5 mm² | 3013
Climate 7000i | Elektrik | Netzabsicherung | 2 / 2,6 / 3,5 kW: 13 A · 5 kW: 16 A | 3013
Climate 7000i | Elektrik | Elektrische Anschlussleistung | 20 E: 0,92 kW · 26 E: 1,4 kW · 35 E: 1,4 kW · 53 E: 1,6 kW | 3013
Climate 7000i | Rohrleitung | Max. Rohrleitungslänge | 20/26/35 E: 25 m · 53 E: 30 m | 3013
Climate 7000i | Rohrleitung | Max. Höhenunterschied | 20/26/35 E: 10 m · 53 E: 20 m | 3013
Climate 7000i | Rohrleitung | Min. Länge / vorbefüllt bis / Nachfüllung | 3 m / 5 m / 12 g/m | 3013
Climate 7000i | Rohrleitung | Rohrdurchmesser | Flüssigkeit 6,35 (1/4"); Gas 9,53 (3/8"), 53 E: 12,7 (1/2") | 3013
Climate 7000i | Kältemittel | Zulässige Konzentration R32 | DIN EN 378; Deckelungsfaktor 12 kg; bis 1,842 kg keine Maßnahmen; min. Raumfläche 4 m² | 3013
Climate 7000i | Betriebsbereich | Außentemperatur Kühlen / Heizen | –15 bis +50 °C / –30 bis +30 °C | 3013
Climate 7000i | Betriebsbereich | Raumtemperatur Kühlen / Heizen | ≥ 17 °C / ≤ 30 °C | 3013
Climate 6000i P | Rohrleitung | Max. Rohrleitungslänge / Höhenunterschied / Min. Länge | 15 m / 10 m / 3 m | 3019
Climate 6000i P | Rohrleitung | Außeneinheit vorbefüllt bis / Nachfüllung | 5 m / 10 g/m über 5 m | 3019
Climate 6000i P | Kältemittel | Kältemittel / Mindestraumfläche | R290 (GWP 0,02), A3; Leckagesensor in Inneneinheit; Installation in Räumen ab 9,1 m² | 3019
Climate 3200i | Elektrik | Kommunikationskabel | 5-adrig zwischen Innen- und Außeneinheit | 3023
Climate 3200i | Elektrik | Stromkabel | 3-adrig; Typ H07RN-F, mind. 1,5 mm² bzw. 2,5 mm² (7 kW) | 3023
Climate 3200i | Elektrik | Netzabsicherung | 2,6 / 3,5 kW: 13 A · 5,3 kW: 16 A · 7 kW: 25 A | 3023
Climate 3200i | Elektrik | Elektrische Anschlussleistung | 26 WE: 1,10 kW · 35 WE: 1,65 kW · 53 WE: 2,05 kW · 70 WE: 3,20 kW | 3023
Climate 3200i | Rohrleitung | Max. Rohrleitungslänge | 26/35: 25 m · 53: 30 m · 70: 50 m | 3023
Climate 3200i | Rohrleitung | Max. Höhenunterschied | 26/35: 10 m · 53: 20 m · 70: 25 m | 3023
Climate 3200i | Rohrleitung | Min. Länge / vorbefüllt bis / Nachfüllung | 3 m / 5 m / 12 g/m (70 WE: 24 g/m) | 3023
Climate 3200i | Kältemittel | Zulässige Konzentration R32 | DIN EN 378; Deckelungsfaktor 12 kg; bis 1,842 kg keine Maßnahmen; min. Raumfläche 4 m², bei 7 kW 6 m² | 3023
Climate 3200i | Betriebsbereich | Außentemperatur Kühlen / Heizen | –15 bis +50 °C / –15 bis +30 °C (Datentabelle Heizen max. +24 °C) | 3023
Climate 3200i | Betriebsbereich | Raumtemperatur Kühlen / Heizen | ≥ 17 °C / ≤ 30 °C | 3023
Climate 5000 M | Elektrik | Elektrische Anschlussleistung | 53/2 (2×2,6 kW): 3,05 kW · 79/3 (3×2,6): 4,1 kW · 105/4 (4×2,6): 4,6 kW · 125/5 (5×2,6): 4,7 kW | 3031
Climate 5000 M | Elektrik | Stromaufnahme max. / Stromkabel | 53/2: 13 A, ≥ 1,5 mm² · 79/3: 18 A, ≥ 2,5 mm² · 105/4: 21,5 A, ≥ 4,0 mm² · 125/5: 22 A, ≥ 4,0 mm² | 3031
Climate 5000 M | Elektrik | Kommunikationskabel | 4-adrig, ≥ 1,5 mm²; Anschlusskabel Typ H07RN-F | 3031
Climate 5000 M | Rohrleitung | Max. Rohrleitungslänge (alle Inneneinheiten) | 53/2: 40 m · 79/3: 60 m · 105/4: 80 m · 125/5: 80 m | 3031
Climate 5000 M | Rohrleitung | Max. Rohrleitungslänge (eine Inneneinheit) | 53/2: 25 m · 79/3: 30 m · 105/4: 35 m · 125/5: 35 m | 3031
Climate 5000 M | Rohrleitung | Max. Höhenunterschied Innen/Außen · zwischen Inneneinheiten | 15 m · 10 m | 3031
Climate 5000 M | Rohrleitung | Außeneinheit vorbefüllt bis | 53/2: 15 m · 79/3: 22,5 m · 105/4: 30 m · 125/5: 37,5 m | 3031
Climate 5000 M | Kältemittel | Kältemittel vorgefüllt | 53/2: 1,25 kg · 79/3: 1,72 kg · 105/4: 2,1 kg · 125/5: 2,4 kg | 3031
Climate 5000 M | Kältemittel | Zusätzliches Kältemittel | 12 g/m × (Gesamtlänge – vorbefüllte Länge) | 3031
Climate 5000 M | Rohrleitung | Rohrdurchmesser Inneneinheiten | 2/2,6/3,5 kW: 1/4" + 3/8" · 5,3 kW: 1/4" + 1/2" · 7 kW: 3/8" + 5/8" | 3031
Climate 5000 M | Rohrleitung | Anschlüsse Außeneinheit | 53/2: 2×1/4", 2×3/8" · 79/3: 3×1/4", 3×3/8" · 105/4: 4×1/4", 3×3/8" + 1×1/2" · 125/5: 5×1/4", 4×3/8" + 1×1/2" | 3031
Climate 5000 M | Kältemittel | Zulässige Konzentration R32 | DIN EN 378; Deckelungsfaktor 12 kg; unter 1,2 kg keine Beschränkung der minimalen Raumgröße | 3031
Climate 5000 M | Betriebsbereich | Außentemperatur Kühlen / Heizen | –15 bis +50 °C / –15 bis +30 °C (Datentabelle Heizen max. +24 °C) | 3031
Climate 5000 M | Betriebsbereich | Raumtemperatur Kühlen / Heizen | ≥ 17 °C / ≤ 30 °C | 3031
Climate 5000 M | Montage | Deckenkassette | Mindestabstände A 260 mm, H > 290 mm, B 600 mm; Mindesteinbauhöhe Decke 2,2 m (EN 378) | 3031
Climate 5000 M | Montage | Heizbetrieb | Kondensat der Außeneinheit nicht auf Wege/Straßen ableiten (Eisbildung) | 3031
Climate 7000 M | Elektrik | Stromaufnahme max. / Stromkabel / Kommunikation | 53/2: 13 A, ≥ 1,5 mm² · 79/3: 18 A, ≥ 2,5 mm² · Kommunikation ≥ 1,5 mm², 4-adrig | 3051
Climate 7000 M | Elektrik | Elektrische Anschlussleistung | 53/2: 3,05 kW · 79/3: 4,1 kW | 3051
Climate 7000 M | Rohrleitung | Max. Rohrleitungslänge alle / eine Inneneinheit | 53/2: 40 m / 25 m · 79/3: 60 m / 30 m | 3051
Climate 7000 M | Rohrleitung | Max. Höhenunterschied Innen/Außen · zwischen Inneneinheiten | 15 m · 10 m | 3051
Climate 7000 M | Rohrleitung | Außeneinheit vorbefüllt bis / vorgefüllt | 53/2: 15 m / 1,5 kg · 79/3: 22,5 m / 2,1 kg | 3051
Climate 7000 M | Kältemittel | Zusätzliches Kältemittel | 12 g/m × (Gesamtlänge – vorbefüllte Länge) | 3051
Climate 7000 M | Rohrleitung | Rohrdurchmesser | Inneneinheiten 2/2,6/3,5 kW: 1/4" + 3/8" · 5,3 kW: 1/4" + 1/2" · AE 53/2: 2×1/4", 2×3/8" · 79/3: 3×1/4", 2×3/8" + 1×1/2" | 3051
Climate 7000 M | Kältemittel | Zulässige Konzentration R32 | DIN EN 378; Deckelungsfaktor 12 kg; unter 1,2 kg keine Beschränkung der minimalen Raumgröße | 3051
Climate 7000 M | Betriebsbereich | Außentemperatur Kühlen / Heizen · Raumtemperatur | –15 bis +50 °C / –15 bis +24 °C · Kühlen ≥ 17 °C, Heizen ≤ 30 °C | 3051

## Katalog_Kombinationen
Zulässige Kombinationen Multi-Split (Positivliste)
Kombinationsübersicht S. 3045–3046 (Climate 5000 M) und S. 3060 (Climate 7000 M). Leistungsklassen der Inneneinheiten in kW. Quelle: Bosch Gesamtkatalog Deutschland März 2026 (KlimaBO_DE-DE_2026-03_P1_ALL), Kapitel 3 Split-Klimageräte. Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.
Produktlinie | Außeneinheit | Anzahl Inneneinheiten | IE 1 [kW] | IE 2 [kW] | IE 3 [kW] | IE 4 [kW] | IE 5 [kW] | Summe Klassen [kW] | Katalogseite
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 1 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 1 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 2 | 2.6 |  |  |  | 4.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 2 | 5.3 |  |  |  | 7.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 5.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  |  | 6.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  |  | 7.9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 7 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 53/2 E | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  |  | 8.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 1 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 1 | 7 |  |  |  |  | 7 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 2 | 2.6 |  |  |  | 4.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 2 | 5.3 |  |  |  | 7.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 5.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  |  | 6.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  |  | 7.9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 7 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  |  | 8.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 2 | 5.3 | 5.3 |  |  |  | 10.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 2.6 |  |  | 6.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 3.5 |  |  | 7.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 5.3 |  |  | 9.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  | 9.9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  | 10.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.7 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  |  | 10.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  |  | 11.4 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 79/3 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  |  | 12.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 2 | 5.3 |  |  |  | 7.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 5.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  |  | 6.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  |  | 7.9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 2.6 | 7 |  |  |  | 9.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 7 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  |  | 8.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 3.5 | 7 |  |  |  | 10.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 5.3 | 5.3 |  |  |  | 10.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 2 | 5.3 | 7 |  |  |  | 12.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2 | 2.6 |  |  | 6.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2 | 3.5 |  |  | 7.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2 | 5.3 |  |  | 9.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  | 11 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  | 9.9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 2.6 | 7 |  |  | 11.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  | 10.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 3.5 | 7 |  |  | 12.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2 | 5.3 | 5.3 |  |  | 12.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.7 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  |  | 10.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 7 |  |  | 12.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  |  | 11.4 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 7 |  |  | 13.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 2.6 | 5.3 | 5.3 |  |  | 13.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  |  | 12.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 7 |  |  | 14 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 3 | 3.5 | 5.3 | 5.3 |  |  | 14.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |  | 8.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.5 |  | 9.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.3 |  | 11.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | 13 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 |  | 9.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 3.5 |  | 10.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 5.3 |  | 11.9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 7 |  | 13.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |  | 11 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 5.3 |  | 12.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 9.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  | 10.7 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  | 12.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  | 11.6 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  | 13.4 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 12.5 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  | 14.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 10.4 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  | 11.3 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  | 13.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  | 12.2 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  | 14 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 13.1 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  | 14.9 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 14 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 105/4 E | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  | 15.8 | 3045
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 2 | 5.3 |  |  |  | 7.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  |  | 6.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  |  | 7.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 2.6 | 7 |  |  |  | 9.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  |  | 8.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 3.5 | 7 |  |  |  | 10.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 5.3 | 5.3 |  |  |  | 10.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 2 | 5.3 | 7 |  |  |  | 12.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2 | 2.6 |  |  | 6.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2 | 3.5 |  |  | 7.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2 | 5.3 |  |  | 9.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  | 11 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  | 9.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 2.6 | 7 |  |  | 11.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  | 10.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 3.5 | 7 |  |  | 12.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 5.3 | 5.3 |  |  | 12.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2 | 5.3 | 7 |  |  | 14.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  |  | 10.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 7 |  |  | 12.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  |  | 11.4 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 7 |  |  | 13.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 5.3 | 5.3 |  |  | 13.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 2.6 | 5.3 | 7 |  |  | 14.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  |  | 12.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 7 |  |  | 14 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 3.5 | 5.3 | 5.3 |  |  | 14.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 3 | 3.5 | 5.3 | 7 |  |  | 15.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |  | 8.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.5 |  | 9.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.3 |  | 11.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | 13 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 |  | 9.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 3.5 |  | 10.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 5.3 |  | 11.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 7 |  | 13.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |  | 11 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 5.3 |  | 12.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |  | 14.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 9.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  | 10.7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  | 12.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 7 |  | 14.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  | 11.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  | 13.4 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 2.6 | 3.5 | 7 |  | 15.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 12.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  | 14.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 7 |  | 16 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 10.4 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  | 11.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  | 13.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 7 |  | 14.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  | 12.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  | 14 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 7 |  | 15.7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 13.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  | 14.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 7 |  | 16.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 14 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  | 15.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 |  | 17.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 10.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 11.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.3 | 13.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 11.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 3.5 | 12.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 5.3 | 13.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 7 | 15.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 13 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 5.3 | 14.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 7 | 16.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 11.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 12.7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 14.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 7 | 16.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 13.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 15.4 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 3.5 | 7 | 17.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 16.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 7 | 18 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 13.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 15.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 7 | 16.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 14.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 16 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 7 | 17.7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15.1 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 16.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 7 | 18.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 17.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 13.9 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 15.7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 7 | 17.4 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 14.8 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 16.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 7 | 18.3 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15.7 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 17.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 7 | 19.2 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16.6 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 18.4 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 17.5 | 3046
Climate 5000 M | CL5000M 125/5 E | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 19.3 | 3046
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 1 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 1 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 2 | 2.6 |  |  |  | 4.6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 2 | 5.3 |  |  |  | 7.3 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 5.2 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  |  | 6.1 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  |  | 7.9 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 7 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 53/2 E | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  |  | 8.8 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 2 | 5.3 |  |  |  | 7.3 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 9 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 5.2 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  |  | 6.1 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  |  | 7.9 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 2.6 | 7 |  |  |  | 9.6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 7 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  |  | 8.8 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 3.5 | 7 |  |  |  | 10.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 5.3 | 5.3 |  |  |  | 10.6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 2 | 5.3 | 7 |  |  |  | 12.3 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 2.6 |  |  | 6.6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 3.5 |  |  | 7.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 5.3 |  |  | 9.3 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  | 11 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.2 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.1 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2.6 | 5.3 |  |  | 9.9 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 2.6 | 7 |  |  | 11.6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 3.5 | 5.3 |  |  | 10.8 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 3.5 | 7 |  |  | 12.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2 | 5.3 | 5.3 |  |  | 12.6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7.8 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |  |  | 8.7 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |  |  | 10.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 2.6 | 7 |  |  | 12.2 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9.6 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |  |  | 11.4 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 3.5 | 7 |  |  | 13.1 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 2.6 | 5.3 | 5.3 |  |  | 13.2 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10.5 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |  |  | 12.3 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 3.5 | 3.5 | 7 |  |  | 14 | 3060
Climate 7000 M | CL7000M 79/3 E | 3 | 3.5 | 5.3 | 5.3 |  |  | 14.1 | 3060

## Katalog_Zubehör_DL
Zubehör und Dienstleistungen
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Quelle: Bosch Gesamtkatalog Deutschland März 2026 (KlimaBO_DE-DE_2026-03_P1_ALL), Kapitel 3 Split-Klimageräte. Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.
Kategorie | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Beschreibung | Preis netto [€] | Passend für | Katalogseite
Gerätespezifisch | Smart Grid Modul MSG-1 | 7733702555 | Netzdienliche Schnittstelle; für BEG-Förderung (BAFA) nötig; kompatibel mit Climate 7000i Außeneinheiten | 84 | Climate 7000i Single | 3017
Gerätespezifisch | Verbindungsmodul MC R | 7733701597 | Potentialfreier Kontakt, externes Ein/Aus, Alarmkontakt | 61 | CL3000i, CL3200i, CL7000i | 3017
Gerätespezifisch | Internet-Gateway G 10-3 | 7736606771 | WLAN-Gateway, App HomeCom Easy, Matter-ready – verfügbar bis Q2/2026 | 123 | CL3000i, CL3200i, CL5000iU/M 4CC, CL5000iU/M CN | 3027
Gerätespezifisch | Internet-Gateway G 10-4 | 7733703987 | WLAN-Gateway, App HomeCom Easy, Matter-ready – verfügbar ab Q2/2026 | 60 | CL3200i, CL6000iP, CL5000iU 4CC, CL5000iU/M CN | 3027
Gerätespezifisch | G 10 CLC Gateway-Anschluss | 7733701951 | Anschluss für Deckenkassetten; nötig für Gateway G 10-3 bzw. Kabelregler CRC R-1 | 97 | CL5000iM/U 4CC | 3040
Gerätespezifisch | Multi-Split-Adapter 3/8" (ODU) auf 1/4" (IDU) | 7733703606 | Adapter Rohranschluss Außeneinheit | 9.5 | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3032
Gerätespezifisch | Multi-Split-Adapter 1/4" (ODU) auf 3/8" (IDU) | 7733703603 | Adapter Rohranschluss Außeneinheit | 7.3 | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3032
Gerätespezifisch | Multi-Split-Adapter 3/8" (ODU) auf 1/2" (IDU) | 7733703604 | Adapter Rohranschluss Außeneinheit | 10.5 | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3032
Gerätespezifisch | Multi-Split-Adapter 1/2" (ODU) auf 3/8" (IDU) | 7733703607 | Adapter Rohranschluss Außeneinheit | 11.5 | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3032
Gerätespezifisch | Multi-Split-Adapter 1/2" (ODU) auf 5/8" (IDU) | 7733703605 | Adapter Rohranschluss Außeneinheit | 15.5 | Climate 5000 M, Climate 7000 M | 3032
Allgemein | Kommunikationskabel ≤ 5,3 kW | 7733701741 | 1,5 mm², Länge 5,5 m, für 2,6 bis 5,3 kW | 56 | Split-Klimageräte | 3063
Allgemein | Kommunikationskabel 7 kW | 7733704678 | Verlängerungskabel 2,5 mm², Länge 5,5 m, für 7 kW | 54 | Split-Klimageräte | 3063
Allgemein | Kabelregler CRC R-1 | 7733701903 | Wochenprogramm, 6 Schaltpunkte/Tag; für CL5000iM 4CC, CL5000iM CN, CL3000i (MC R nötig) | 142 | 4CC, CN, CL3000i | 3063
Allgemein | Bodenkonsole | 7716161065 | Aufstellung der Außeneinheit, mit Schwingungsdämpfern | 224 | Climate Außeneinheiten | 3063
Allgemein | Kleine Wandkonsole | 7747222358 | Wandmontage der Außeneinheit | 282 | Climate Außeneinheiten | 3063
Allgemein | Spiralschlauch Ø 16 mm | 7738345076 | Kondensatableitung, Rolle 30 m | 64 | Inneneinheiten mit 16 mm Kondensatablauf | 3063
Allgemein | Doppelrohr 1/4" + 3/8", 5 m | 8750501319 | Kupfer-Doppelrohr-Paket | 107 | 2,5 und 3,5 kW | 3064
Allgemein | Doppelrohr 1/4" + 3/8", 10 m | 7733701500 | Kupfer-Doppelrohr, Isolierung EN 13501-1 | 276 | 2,5 und 3,5 kW | 3064
Allgemein | Doppelrohr 1/4" + 3/8", 20 m | 7733701501 | Kupfer-Doppelrohr, Isolierung EN 13501-1 | 447 | 2,5 und 3,5 kW | 3064
Allgemein | Doppelrohr 1/4" + 1/2", 5 m | 7739838151 | Kupfer-Doppelrohr-Paket | 151 | 5,3 kW | 3064
Allgemein | Doppelrohr 1/4" + 1/2", 10 m | 7733701502 | Kupfer-Doppelrohr, Isolierung EN 13501-1 | 276 | 5,3 kW | 3064
Allgemein | Doppelrohr 1/4" + 1/2", 20 m | 7733701503 | Kupfer-Doppelrohr, Isolierung EN 13501-1 | 447 | 5,3 kW | 3064
Allgemein | Doppelrohr 3/8" + 5/8", 5 m | 7739838153 | Kupfer-Doppelrohr-Paket | 183 | 7 kW | 3064
Allgemein | Kälteleitung 3/8" + 5/8", 10 m | 8738206697 | Kälteleitung | 366 | 7 kW | 3064
Allgemein | Kälteleitung 3/8" + 5/8", 20 m | 7748000688 | Kälteleitung | 725 | 7 kW | 3064
Allgemein | SAE-Klemmringverschraubung 1/4" | 7738345078 | bördelfreie Verbindung, 2 Stück | 14 | Split-Klimageräte | 3064
Allgemein | SAE-Klemmringverschraubung 3/8" | 7738345079 | bördelfreie Verbindung, 2 Stück | 14 | Split-Klimageräte | 3064
Allgemein | SAE-Klemmringverschraubung 1/2" | 7738345080 | bördelfreie Verbindung, 2 Stück | 16 | Split-Klimageräte | 3064
Allgemein | SAE-Klemmringverschraubung 5/8" | 7738345081 | bördelfreie Verbindung, 2 Stück | 20 | Split-Klimageräte | 3064
Allgemein | Kondensatpumpe Geräteeinbau | 7738336975 | max. 12 l/h, max. 10 m Förderhöhe | 225 | Climate Geräteserie | 3065
Allgemein | Kondensatpumpe Silent+ mini | 7738345075 | unterhalb Wandgerät, max. 45 l/h, 16 dB(A) | 344 | wandhängende Inneneinheiten | 3065
Allgemein | Kondensatpumpe inkl. Kanal | 7738345958 | max. 12 l/h, mit 800 mm Kanal | 276 | Climate Geräteserie | 3065
Dienstleistung | Auftragspauschale | 7739607426 | Geschäftszeit Montag bis Freitag | 151 | – | 3066
Dienstleistung | Inbetriebnahme Außeneinheit bis 18 kW | 8737804256 | Inbetriebnahme Klimagerät | 551 | – | 3066
Dienstleistung | Inbetriebnahme je Inneneinheit | 8737804260 | Inbetriebnahme Klimagerät | 62 | – | 3066
Dienstleistung | Zusätzlicher Anschluss kältetechnische Rohrverbindungen | 8737805649 | Inbetriebnahme Klimagerät | 137 | – | 3066
Dienstleistung | Service-Pauschale Kältemittel R32 | 8737805293 | je 100 g, Pauschalpreis | 14.5 | – | 3066

## Katalog_Merkmale
Produktmerkmale „Auf einen Blick“
Für Produktkarten und Vergleich im Konfigurator. Quelle: Bosch Gesamtkatalog Deutschland März 2026 (KlimaBO_DE-DE_2026-03_P1_ALL), Kapitel 3 Split-Klimageräte. Seiten 3048–3061 (Climate 7000 M) tragen im Katalog den Stand „März 2025“.
Produktlinie | Merkmal | Katalogseite
Climate Class 8000i | Testsieger „Klimageräte“ Stiftung Warentest 06/24 | 3003
Climate Class 8000i | Einfache Reinigung durch spezielle Bauweise und waschbare Teile | 3003
Climate Class 8000i | Plasmacluster-Technologie zur Luftreinigung | 3003
Climate Class 8000i | Multi-Space-Modus: mehrere Räume temperierbar | 3003
Climate Class 8000i | Coanda-Effekt vermeidet Luftzug | 3003
Climate Class 8000i | Dry Mode (Entfeuchtung) | 3003
Climate Class 8000i | Eco Mode (reduzierter Stromverbrauch) | 3003
Climate Class 8000i | 5 Jahre Garantie | 3003
Climate Class 8000i | Human Sensor, WLAN integriert, App HomeCom Easy | 3003
Climate 7000i | Förderfähig nach BEG (mit Zubehör MSG-1) | 3011
Climate 7000i | SEER 10,1 / SCOP 5,1 (2,6-kW-Variante) | 3011
Climate 7000i | Ionen-Technologie zur Luftreinigung | 3011
Climate 7000i | Bewegungssensor regelt Leistung bei Abwesenheit | 3011
Climate 7000i | 3D-Swing | 3011
Climate 7000i | Dry Mode mit einstellbarer Luftfeuchte | 3011
Climate 7000i | Save-Plus-Modus | 3011
Climate 7000i | WLAN integriert, Matter-zertifiziert, Sprachassistenz | 3011
Climate 7000i | 5 Jahre Garantie | 3011
Climate 6000i P | Natürliches Kältemittel R290 (GWP 0,02), PFAS-frei | 3019
Climate 6000i P | Sicherheitskonzept für A3-Kältemittel, funkenfreie Komponenten, Leckagesensor | 3019
Climate 6000i P | Installation in Räumen ab 9,1 m² | 3019
Climate 6000i P | A+++ Kühlen / A++ Heizen | 3019
Climate 6000i P | Verfügbar ab Q3/2026 | 3019
Climate 3200i | Kühlung bis +50 °C Außentemperatur | 3021
Climate 3200i | Kältemittel R32 | 3021
Climate 3200i | Luftreinigung über Ionen-Technologie | 3021
Climate 3200i | Frostschutz (Raum konstant über 8 °C) | 3021
Climate 3200i | App HomeCom Easy mit Zubehör | 3021
Climate 3200i | Inneneinheiten auch für Multi-Split (CL5000 M) | 3021
Climate 3200i | 5 Jahre Garantie | 3021
Climate 5000 M | Anschluss von bis zu 5 Inneneinheiten | 3029
Climate 5000 M | Kühlen –15 bis +50 °C, Heizen –15 bis +24 °C | 3029
Climate 5000 M | Kombinierbar mit Wandgeräten, Deckenkassetten und Konsolen | 3029
Climate 5000 M | 5 Jahre Garantie | 3029
Climate 5000i M / U (Konsole) | Bodenkonsolen in 3 Leistungsgrößen | 3029
Climate 5000i M / U (Konsole) | Besonders für Dachgeschoss geeignet (Bodenmontage) | 3029
Climate 5000i M / U (Konsole) | Kombinierbar mit Climate 5000 M und 7000 M | 3029
Climate 5000i U / M (Kassette) | Deckenkassetten in 4 Leistungsgrößen | 3029
Climate 5000i U / M (Kassette) | Integrierte Kondensatpumpe | 3029
Climate 5000i U / M (Kassette) | 360°-Luftstrom (CL5001iU) | 3029
Climate 5000i U / M (Kassette) | CL5001iU lieferbar ab Q3/2026 | 3029
Climate 7000 M | Anschluss von bis zu 3 Inneneinheiten | 3049
Climate 7000 M | Netzdienliche Schnittstelle integriert | 3049
Climate 7000 M | Kombinierbar mit CL7000i-Wandgeräten und Konsolen | 3049
Climate 7000 M | 5 Jahre Garantie | 3049

## Kombi_Matrix_Multi
Kombinierbarkeit Inneneinheiten ↔ Außeneinheiten (Multi-Split)
✔ = kombinierbar · – = nicht kombinierbar. Grundlage: kompatible Produktfamilie und zulässige Leistungsklasse laut Kombinationsübersicht. Welche Summen zulässig sind, steht im Blatt Katalog_Kombinationen. Quelle: Gesamtkatalog März 2026, Kap. 3 (Kombinationsübersicht S. 3045–3046, 3060; Produktseiten).
Inneneinheit | Bestell-Nr. | Bauart | Leistungsklasse [kW] | CL5000M 53/2 E | CL5000M 79/3 E | CL5000M 105/4 E | CL5000M 125/5 E | CL7000M 53/2 E | CL7000M 79/3 E | Hinweis
CL3200iM W 20 E | 7733703864 | Wandgerät | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL3200iU W 26 E | 7733703588 | Wandgerät | 2.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL3200iU W 35 E | 7733703589 | Wandgerät | 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL3200iU W 53 E | 7733703590 | Wandgerät | 5.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL3200iU W 70 E | 7733703591 | Wandgerät | 7 | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL3000iU W 20 E | 7733701997 | Wandgerät | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | Abverkauf
CL3000iU W 26 E | 7733701564 | Wandgerät | 2.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | Abverkauf
CL3000iU W 35 E | 7733701566 | Wandgerät | 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | Abverkauf
CL3000iU W 53 E | 7733701568 | Wandgerät | 5.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | Abverkauf
CL3000iU W 70 E | 7733701570 | Wandgerät | 7 | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | Abverkauf
CL5000iM 4CC 21 E | 7739622251 | Deckenkassette | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | bis Q3/2026
CL5000iM 4CC 26 E | 7739622252 | Deckenkassette | 2.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL5000iU 4CC 35 E | 7739622253 | Deckenkassette | 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL5000iU 4CC 53 E | 7739622254 | Deckenkassette | 5.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | –
CL5001iU 4CC 21 E | 7739625380 | Deckenkassette | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ab Q3/2026
CL5001iU 4CC 26 E | 7739625381 | Deckenkassette | 2.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ab Q3/2026
CL5001iU 4CC 35 E | 7739625382 | Deckenkassette | 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ab Q3/2026
CL5001iU 4CC 53 E | 7739625383 | Deckenkassette | 5.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ab Q3/2026
CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsole | 2.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsole | 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsole | 5.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5-kW-Gerät; Zuordnung zur Klasse 5,3 im Katalog nicht ausdrücklich – bestätigen
CL7000iU W 20 E | 7733702574 | Wandgerät | 2 | – | – | – | – | ✔ | ✔
CL7000iU W 26 E | 7733702576 | Wandgerät | 2.6 | – | – | – | – | ✔ | ✔
CL7000iU W 26 ES | 7733703051 | Wandgerät | 2.6 | – | – | – | – | ✔ | ✔ | silber
CL7000iU W 26 EB | 7733703056 | Wandgerät | 2.6 | – | – | – | – | ✔ | ✔ | schwarz
CL7000iU W 35 E | 7733702578 | Wandgerät | 3.5 | – | – | – | – | ✔ | ✔
CL7000iU W 35 ES | 7733703052 | Wandgerät | 3.5 | – | – | – | – | ✔ | ✔ | silber
CL7000iU W 35 EB | 7733703057 | Wandgerät | 3.5 | – | – | – | – | ✔ | ✔ | schwarz
CL7000iU W 53 E | 7733702582 | Wandgerät | 5.3 | – | – | – | – | ✔ | ✔
Regeln je Außeneinheit
Außeneinheit | Bestell-Nr. | Produktlinie | Anschlüsse max. | Inneneinheiten min. | Zulässige Klassen [kW] | Einschränkung
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | Climate 5000 M | 2 | 1 | 2 / 2,6 / 3,5 / 5,3 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | Climate 5000 M | 3 | 1 | 2 / 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | Climate 5000 M | 4 | 2 | 2 / 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | Climate 5000 M | 5 | 2 | 2 / 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7 | mind. 2 Inneneinheiten
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | Climate 7000 M | 2 | 1 | 2 / 2,6 / 3,5 / 5,3 | max. 3,5 + 5,3 kW
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | Climate 7000 M | 3 | 2 | 2 / 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7 | mind. 2 Inneneinheiten

## Kombi_Liste_Multi
Kombinierbarkeit als Liste (für Entwicklung / Import)
Eine Zeile je zulässiger Paarung Außeneinheit ↔ Inneneinheit. Quelle: Gesamtkatalog März 2026, Kap. 3 (Kombinationsübersicht S. 3045–3046, 3060; Produktseiten).
Außeneinheit | Bestell-Nr. AE | Inneneinheit | Bestell-Nr. IE | Bauart | Leistungsklasse [kW] | Anschlüsse max. | Inneneinheiten min. | Hinweis
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3200iM W 20 E | 7733703864 | Wandgerät | 2 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3200iU W 26 E | 7733703588 | Wandgerät | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3200iU W 35 E | 7733703589 | Wandgerät | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3200iU W 53 E | 7733703590 | Wandgerät | 5.3 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3000iU W 20 E | 7733701997 | Wandgerät | 2 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; Abverkauf
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3000iU W 26 E | 7733701564 | Wandgerät | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; Abverkauf
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3000iU W 35 E | 7733701566 | Wandgerät | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; Abverkauf
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL3000iU W 53 E | 7733701568 | Wandgerät | 5.3 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; Abverkauf
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5000iM 4CC 21 E | 7739622251 | Deckenkassette | 2 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; bis Q3/2026
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5000iM 4CC 26 E | 7739622252 | Deckenkassette | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5000iU 4CC 35 E | 7739622253 | Deckenkassette | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5000iU 4CC 53 E | 7739622254 | Deckenkassette | 5.3 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5001iU 4CC 21 E | 7739625380 | Deckenkassette | 2 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; ab Q3/2026
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5001iU 4CC 26 E | 7739625381 | Deckenkassette | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; ab Q3/2026
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5001iU 4CC 35 E | 7739625382 | Deckenkassette | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; ab Q3/2026
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5001iU 4CC 53 E | 7739625383 | Deckenkassette | 5.3 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; ab Q3/2026
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsole | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsole | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig
CL5000M 53/2 E | 7733701933 | CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsole | 5.3 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5,3 + 5,3 nicht zulässig; 5-kW-Gerät; Zuordnung zur Klasse 5,3 im Katalog nicht ausdrücklich – bestätigen
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3200iM W 20 E | 7733703864 | Wandgerät | 2 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3200iU W 26 E | 7733703588 | Wandgerät | 2.6 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3200iU W 35 E | 7733703589 | Wandgerät | 3.5 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3200iU W 53 E | 7733703590 | Wandgerät | 5.3 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3200iU W 70 E | 7733703591 | Wandgerät | 7 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3000iU W 20 E | 7733701997 | Wandgerät | 2 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; Abverkauf
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3000iU W 26 E | 7733701564 | Wandgerät | 2.6 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; Abverkauf
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3000iU W 35 E | 7733701566 | Wandgerät | 3.5 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; Abverkauf
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3000iU W 53 E | 7733701568 | Wandgerät | 5.3 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; Abverkauf
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL3000iU W 70 E | 7733701570 | Wandgerät | 7 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; Abverkauf
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5000iM 4CC 21 E | 7739622251 | Deckenkassette | 2 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; bis Q3/2026
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5000iM 4CC 26 E | 7739622252 | Deckenkassette | 2.6 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5000iU 4CC 35 E | 7739622253 | Deckenkassette | 3.5 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5000iU 4CC 53 E | 7739622254 | Deckenkassette | 5.3 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5001iU 4CC 21 E | 7739625380 | Deckenkassette | 2 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; ab Q3/2026
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5001iU 4CC 26 E | 7739625381 | Deckenkassette | 2.6 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; ab Q3/2026
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5001iU 4CC 35 E | 7739625382 | Deckenkassette | 3.5 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; ab Q3/2026
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5001iU 4CC 53 E | 7739625383 | Deckenkassette | 5.3 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; ab Q3/2026
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsole | 2.6 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsole | 3.5 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW
CL5000M 79/3 E | 7733701935 | CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsole | 5.3 | 3 | 1 | 1 Einheit nur 5,3 oder 7 kW; 5-kW-Gerät; Zuordnung zur Klasse 5,3 im Katalog nicht ausdrücklich – bestätigen
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3200iM W 20 E | 7733703864 | Wandgerät | 2 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3200iU W 26 E | 7733703588 | Wandgerät | 2.6 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3200iU W 35 E | 7733703589 | Wandgerät | 3.5 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3200iU W 53 E | 7733703590 | Wandgerät | 5.3 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3200iU W 70 E | 7733703591 | Wandgerät | 7 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3000iU W 20 E | 7733701997 | Wandgerät | 2 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3000iU W 26 E | 7733701564 | Wandgerät | 2.6 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3000iU W 35 E | 7733701566 | Wandgerät | 3.5 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3000iU W 53 E | 7733701568 | Wandgerät | 5.3 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL3000iU W 70 E | 7733701570 | Wandgerät | 7 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5000iM 4CC 21 E | 7739622251 | Deckenkassette | 2 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; bis Q3/2026
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5000iM 4CC 26 E | 7739622252 | Deckenkassette | 2.6 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5000iU 4CC 35 E | 7739622253 | Deckenkassette | 3.5 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5000iU 4CC 53 E | 7739622254 | Deckenkassette | 5.3 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5001iU 4CC 21 E | 7739625380 | Deckenkassette | 2 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5001iU 4CC 26 E | 7739625381 | Deckenkassette | 2.6 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5001iU 4CC 35 E | 7739625382 | Deckenkassette | 3.5 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5001iU 4CC 53 E | 7739625383 | Deckenkassette | 5.3 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsole | 2.6 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsole | 3.5 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 105/4 E | 7733701937 | CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsole | 5.3 | 4 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; 5-kW-Gerät; Zuordnung zur Klasse 5,3 im Katalog nicht ausdrücklich – bestätigen
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3200iM W 20 E | 7733703864 | Wandgerät | 2 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3200iU W 26 E | 7733703588 | Wandgerät | 2.6 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3200iU W 35 E | 7733703589 | Wandgerät | 3.5 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3200iU W 53 E | 7733703590 | Wandgerät | 5.3 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3200iU W 70 E | 7733703591 | Wandgerät | 7 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3000iU W 20 E | 7733701997 | Wandgerät | 2 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3000iU W 26 E | 7733701564 | Wandgerät | 2.6 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3000iU W 35 E | 7733701566 | Wandgerät | 3.5 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3000iU W 53 E | 7733701568 | Wandgerät | 5.3 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL3000iU W 70 E | 7733701570 | Wandgerät | 7 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; Abverkauf
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5000iM 4CC 21 E | 7739622251 | Deckenkassette | 2 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; bis Q3/2026
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5000iM 4CC 26 E | 7739622252 | Deckenkassette | 2.6 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5000iU 4CC 35 E | 7739622253 | Deckenkassette | 3.5 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5000iU 4CC 53 E | 7739622254 | Deckenkassette | 5.3 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5001iU 4CC 21 E | 7739625380 | Deckenkassette | 2 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5001iU 4CC 26 E | 7739625381 | Deckenkassette | 2.6 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5001iU 4CC 35 E | 7739625382 | Deckenkassette | 3.5 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5001iU 4CC 53 E | 7739625383 | Deckenkassette | 5.3 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; ab Q3/2026
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsole | 2.6 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsole | 3.5 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL5000M 125/5 E | 7733701938 | CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsole | 5.3 | 5 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; 5-kW-Gerät; Zuordnung zur Klasse 5,3 im Katalog nicht ausdrücklich – bestätigen
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsole | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsole | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsole | 5.3 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; 5-kW-Gerät; Zuordnung zur Klasse 5,3 im Katalog nicht ausdrücklich – bestätigen
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 20 E | 7733702574 | Wandgerät | 2 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 26 E | 7733702576 | Wandgerät | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 26 ES | 7733703051 | Wandgerät | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; silber
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 26 EB | 7733703056 | Wandgerät | 2.6 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; schwarz
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 35 E | 7733702578 | Wandgerät | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 35 ES | 7733703052 | Wandgerät | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; silber
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 35 EB | 7733703057 | Wandgerät | 3.5 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW; schwarz
CL7000M 53/2 E | 7733703620 | CL7000iU W 53 E | 7733702582 | Wandgerät | 5.3 | 2 | 1 | max. 3,5 + 5,3 kW
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | Konsole | 2.6 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | Konsole | 3.5 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | Konsole | 5.3 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; 5-kW-Gerät; Zuordnung zur Klasse 5,3 im Katalog nicht ausdrücklich – bestätigen
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 20 E | 7733702574 | Wandgerät | 2 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 26 E | 7733702576 | Wandgerät | 2.6 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 26 ES | 7733703051 | Wandgerät | 2.6 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; silber
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 26 EB | 7733703056 | Wandgerät | 2.6 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; schwarz
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 35 E | 7733702578 | Wandgerät | 3.5 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 35 ES | 7733703052 | Wandgerät | 3.5 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; silber
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 35 EB | 7733703057 | Wandgerät | 3.5 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten; schwarz
CL7000M 79/3 E | 7733703619 | CL7000iU W 53 E | 7733702582 | Wandgerät | 5.3 | 3 | 2 | mind. 2 Inneneinheiten

## Kombi_Single_Sets
Single-Split: Set = Außeneinheit + Inneneinheit
Bestell-Nr. der Einzelkomponenten, soweit im Katalog bzw. in der Lieferzeitenliste KW40 angegeben; „–“ = nicht angegeben. Quelle: Gesamtkatalog März 2026, Kap. 3 (Kombinationsübersicht S. 3045–3046, 3060; Produktseiten).
Set | Bestell-Nr. Set | Außeneinheit | Bestell-Nr. AE | Inneneinheit | Bestell-Nr. IE | Nennleistung K / H [kW] | Hinweis
CLC8001i-Set 25 E | 7733701688 | CLC8001i 25 E | – | CLC8001i-W 25 E (weiß) | – | 2,5 / 3,2 | Auslaufartikel laut Lieferzeitenliste KW40
CLC8001i-Set 25 ET | 7733701689 | CLC8001i 25 E | – | CLC8001i-W 25 E (anthrazit) | – | 2,5 / 3,2 | Auslaufartikel
CLC8001i-Set 25 ES | 7733701690 | CLC8001i 25 E | – | CLC8001i-W 25 E (silber) | – | 2,5 / 3,2 | Auslaufartikel
CLC8001i-Set 25 ER | 7733701691 | CLC8001i 25 E | – | CLC8001i-W 25 E (rot) | – | 2,5 / 3,2 | Auslaufartikel
CLC8001i-Set 35 E | 7733701692 | CLC8001i 35 E | – | CLC8001i-W 35 E (weiß) | – | 3,5 / 4,2 | Auslaufartikel
CLC8001i-Set 35 ET | 7733701693 | CLC8001i 35 E | – | CLC8001i-W 35 E (anthrazit) | – | 3,5 / 4,2 | Auslaufartikel
CLC8001i-Set 35 ES | 7733701694 | CLC8001i 35 E | – | CLC8001i-W 35 E (silber) | – | 3,5 / 4,2 | Auslaufartikel
CLC8001i-Set 35 ER | 7733701695 | CLC8001i 35 E | – | CLC8001i-W 35 E (rot) | – | 3,5 / 4,2 | Auslaufartikel
CL7000i-Set 20 E | 7733703118 | CL7000i 20 E | – | CL7000iU W 20 E | 7733702574 | 2 / 2,3
CL7000i-Set 26 E | 7733703119 | CL7000i 26 E | – | CL7000iU W 26 E | 7733702576 | 2,5 / 4,1
CL7000i-Set 26 ES | 7733703124 | CL7000i 26 E | – | CL7000iU W 26 ES | 7733703051 | 2,5 / 4,1
CL7000i-Set 26 EB | 7733703129 | CL7000i 26 E | – | CL7000iU W 26 EB | 7733703056 | 2,5 / 4,1
CL7000i-Set 35 E | 7733703120 | CL7000i 35 E | – | CL7000iU W 35 E | 7733702578 | 3,4 / 4,1
CL7000i-Set 35 ES | 7733703125 | CL7000i 35 E | – | CL7000iU W 35 ES | 7733703052 | 3,4 / 4,1
CL7000i-Set 35 EB | 7733703130 | CL7000i 35 E | – | CL7000iU W 35 EB | 7733703057 | 3,4 / 4,1
CL7000i-Set 53 E | 7733703122 | CL7000i 53 E | 7733702581 | CL7000iU W 53 E | 7733702582 | 5 / 5,6
CL6000i P-Set 26 W F | 7733704025 | CL6000iP 26 | 7733704016 | CL6000iP W 26 F | 7733704013 | 2,6 / – | R290; ab Q3/2026
CL6000i P-Set 35 W F | 7733704027 | CL6000iP 35 | 7733704017 | CL6000iP W 35 F | 7733704015 | 3,5 / – | R290; ab Q3/2026
CL3200i-Set 26 WE | 7733703595 | CL3000i 26 E | 7733701565 | CL3200iU W 26 E | 7733703588 | 2,63 / 2,93 | Außeneinheit trägt Typbezeichnung CL3000i
CL3200i-Set 35 WE | 7733703596 | CL3000i 35 E | 7733701567 | CL3200iU W 35 E | 7733703589 | 3,52 / 3,8
CL3200i-Set 53 WE | 7733703597 | CL3000i 53 E | 7733701569 | CL3200iU W 53 E | 7733703590 | 5,28 / 5,56
CL3200i-Set 70 WE | 7733703598 | CL3000i 70 E | 7733701571 | CL3200iU W 70 E | 7733703591 | 7,03 / 7,33
CL3000i-Set 26 WE | 7733701735 | CL3000i 26 E | 7733701565 | CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 2,6 | Abverkauf
CL3000i-Set 35 WE | 7733701736 | CL3000i 35 E | 7733701567 | CL3000iU W 35 E | 7733701566 | 3,5 | Abverkauf
CL3000i-Set 53 WE | 7733701737 | CL3000i 53 E | 7733701569 | CL3000iU W 53 E | 7733701568 | 5,3 | Abverkauf
CL3000i-Set 70 WE | 7733701738 | CL3000i 70 E | 7733701571 | CL3000iU W 70 E | 7733701570 | 7 | Abverkauf